MODELLO 16.2: degrassatore  +  fanghi attivi convenzionale

| Dati di progetto | Note per la compilazione |
| --- | --- |
| A.E. = | Per il calcolo ci si riferisca alle linee guida ARPA. Qualora si intenda utilizzare un’ altra modalità di calcolo si illustri con relazione a parte. Si ricorda che 1 A.E.= 60 mg/l di BOD5 |
| Dotazione idrica lt/abitante/g = | Valori consigliati: 200 l/Ab/g per utenze domestiche |

| Degrassatore : per scarichi di cucine domestiche |  |
| --- | --- |
| (Tr) Tempo di residenza idraulico (min) | Valori consigliati: 15 minuti sulla portata media |
| (Q) Portata di punta (litri/sec) = | Dati orientativi: bidè 00,5 l/s, lavabo 0,75 l/sec, acquaio 0,75 l/sec, doccia 0,5 l/sec, vasca da bagno 1,5 l/sec, lavastoviglie 1,5 l/sec |
| (V) Volume totale (litri) = | Dati orientativi: 5 A.E = 250 lt; 7 A.E = 350 lt; 10 A.E. = 550 lt; 15 A.E. = 1000 lt; 20/30 A.E. = 1700 lt; 30/45 A.E. = 2500 lt. |

| Sedimentazione primaria |  |
| --- | --- |
| Totale (litri) = |  |

| Ossidazione | Le formule sottoindicate indicate servono solo da riferimento |
| --- | --- |
| (Q) Portata (mc/die) |  |
| (Va) Volume vasca di areazione (mc) = | Va = Qt/24 |
| (Vs) Volume vasca di sedimentazione sec.(mc) = |  |
| (Sm) Concentrazione media fanghi attivi (Kg/mc) = |  |
| (Cf) Carico del fango (kg BOD/ kg SSV. die) = |  |
| (R) Rapporto di riciclo dei fanghi (%) = |  |
| (fs) Fango di supero (KgS/die) = | δS = 1,8 (0,8*P – 3*10-6*SmV) > dove P è il BOD eliminato in Kg/ora |
| (C) Consumo di ossigeno al processo (KgO2/ die) = |  |
| (Cox) Cap. spec.di ossigenazione aeratori KgO2/KWh = | Dato del fabbricante |

DISEGNO IMPIANTO (allegare)

MANUTENZIONE E CONTROLLO (riportare le istruzioni del fornitore)