MODELLO 123: degrassatore  +  fossa imhoff  +  biodisco

| Dati di progetto | Note per la compilazione |
| --- | --- |
| A.E. = | Per il calcolo ci si riferisca alle linee guida ARPA. Qualora si intenda utilizzare un’ altra modalità di calcolo si illustri con relazione a parte. Si ricorda che 1 A.E. = 60 mg/l di BOD5 |
| Dotazione idrica lt/abitante/g = | Valori consigliati: 200 l/Ab/g per utenze domestiche |

| Degrassatore : per scarichi di cucine domestiche |  |
| --- | --- |
| (Tr) Tempo di residenza idraulico (min) | Valori consigliati: 15 minuti sulla portata media |
| (Q) Portata di punta (litri/sec) = | Dati orientativi: bidè 00,5 l/s, lavabo 0,75 l/sec, acquaio 0,75 l/sec, doccia 0,5 l/sec, vasca da bagno 1,5 l/sec, lavastoviglie 1,5 l/sec |
| (V) Volume totale (litri) = | Dati orientativi: 5 A.E = 250 lt; 7 A.E = 350 lt; 10 A.E. = 550 lt; 15 A.E. = 1000 lt; 20/30 A.E. = 1700 lt; 30/45 A.E. = 2500 lt. |

| Fossa Imhoff |  |
| --- | --- |
| Comparto di sedimentazione (litri) = | Valori consigliati: 40-50 litri/utente |
| Comparto fango (litri) = | Valori consigliati: 100-120 litri/utente |
| Totale (litri) = | Non deve essere inferiore a 300 litri complessivi |

| Biodisco |  |
| --- | --- |
| Numero stadi = | Minimo 2 stadi |
| Diametro dischi (metri) = |  |
| Superficie per A.E. (mq) = | Valori consigliati : 3mq/AE per una % di BOD rimosso pari a 95 |

DISEGNO IMPIANTO (allegare)

MANUTENZIONE (riportare le istruzioni del fornitore)